山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-1 | 01:00 | 9.08 | 139.56 | 4.9.66 |
|  | 02:00 | 9.06 | 155.5 | 396.56 |
|  | 03:00 | 9.09 | 246.23 | 323.62 |
|  | 04:00 | 9.15 | 255.86 | 340.18 |
|  | 05:00 | 9.16 | 238.86 | 409.33 |
|  | 06:00 | 9.1 | 227.15 | 378.12 |
|  | 07:00 | 9.13 | 328.5 | 340.81 |
|  | 08:00 | 9.18 | 295.64 | 361.73 |
|  | 09:00 | 9.06 | 285.31 | 363 |
|  | 10:00 | 9.08 | 287.27 | 339.28 |
|  | 11:00 | 9.11 | 302.91 | 348.01 |
|  | 12:00 | 9.29 | 332.87 | 345.58 |
|  | 13:00 | 9.25 | 266.31 | 332.02 |
|  | 14:00 | 9.21 | 275.31 | 317.61 |
|  | 15:00 | 9.51 | 337.71 | 338.22 |
|  | 16:00 | 9.3 | 254.54 | 339.38 |
|  | 17:00 | 9.26 | 280.59 | 346.09 |
|  | 18:00 | 9.15 | 237.48 | 376.32 |
|  | 19:00 | 9.2 | 278.42 | 343.03 |
|  | 20:00 | 9.21 | 203.28 | 400.96 |
|  | 21:00 | 9.19 | 215.04 | 364.66 |
|  | 22:00 | 9.2 | 223.18 | 321.7 |
|  | 23:00 | 9.23 | 258.82 | 309.25 |
|  | 24:00 | 9.29 | 253.65 | 318.59 |
| 平均 |  | 9.19 | 257.5 | 350.18 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.19 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.63 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.2 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强