山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-3 | 01:00 | 9.29 | 270.81 | 300.73 |
|  | 02:00 | 9.76 | 281.15 | 382.03 |
|  | 03:00 | 9.22 | 311.54 | 354.39 |
|  | 04:00 | 9.29 | 293.99 | 325.8 |
|  | 05:00 | 9.28 | 294.62 | 317.98 |
|  | 06:00 | 9.29 | 308.52 | 306.56 |
|  | 07:00 | 9.31 | 310.35 | 309.43 |
|  | 08:00 | 9.28 | 280.99 | 319.17 |
|  | 09:00 | 9.31 | 296.89 | 327.22 |
|  | 10:00 | 9.33 | 281.31 | 298.37 |
|  | 11:00 | 9.3 | 310.78 | 300.12 |
|  | 12:00 | 9.29 | 331.82 | 330.9 |
|  | 13:00 | 9.30 | 325.82 | 306.06 |
|  | 14:00 | 9.34 | 325.27 | 274.18 |
|  | 15:00 | 9.32 | 260.5 | 360.81 |
|  | 16:00 | 9.3 | 322.94 | 278.01 |
|  | 17:00 | 9.25 | 260.25 | 327.47 |
|  | 18:00 | 9.25 | 174.94 | 394.5 |
|  | 19:00 | 9.24 | 258.05 | 313.08 |
|  | 20:00 | 9.24 | 243.99 | 341.93 |
|  | 21:00 | 9.22 | 194.35 | 328.64 |
|  | 22:00 | 9.2 | 201.29 | 340.89 |
|  | 23:00 | 9.18 | 218.32 | 340.2 |
|  | 24:00 | 9.27 | 283.85 | 385 |
| 平均 |  | 9.29 | 276.76 | 327.64 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.20 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.46 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 87 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强