西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-11 | 01:00 | 10.37 | 150.72 | 311.02 |
|  | 02:00 | 10.38 | 170.6 | 303.95 |
|  | 03:00 | 10.39 | 181.76 | 307.19 |
|  | 04:00 | 10.39 | 181.68 | 295.01 |
|  | 05:00 | 10.39 | 145.58 | 249.26 |
|  | 06:00 | 10.38 | 205.48 | 253.32 |
|  | 07:00 | 10.39 | 224.11 | 290.34 |
|  | 08:00 | 10.38 | 222.39 | 300.41 |
|  | 09:00 | 10.39 | 225.71 | 301.60 |
|  | 10:00 | 10.38 | 235.12 | 303.45 |
|  | 11:00 | 10.39 | 252.01 | 299.76 |
|  | 12:00 | 10.39 | 251.61 | 312.42 |
|  | 13:00 | 10.38 | 242.53 | 288.75 |
|  | 14:00 | 10.38 | 249.95 | 314.04 |
|  | 15:00 | 10.38 | 247.09 | 303.55 |
|  | 16:00 | 10.39 | 246.83 | 296.78 |
|  | 17:00 | 10.37 | 193.36 | 339.45 |
|  | 18:00 | 10.38 | 183.96 | 327.92 |
|  | 19:00 | 10.38 | 201.39 | 300.90 |
|  | 20:00 | 10.37 | 254.24 | 292.62 |
|  | 21:00 | 10.38 | 184.65 | 293.65 |
|  | 22:00 | 10.38 | 205.52 | 305.41 |
|  | 23:00 | 10.38 | 232.92 | 311.67 |
|  | 24:00 | 10.38 | 203.16 | 294.35 |
| 平均 |  | 10.38 | 212.18 | 299.86 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.14 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 21.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.87 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 76 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强