西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-12 | 01:00 | 10.38 | 162.81 | 257.10 |
|  | 02:00 | 10.38 | 200.38 | 251.89 |
|  | 03:00 | 10.39 | 196.46 | 257.44 |
|  | 04:00 | 10.38 | 188.12 | 240 |
|  | 05:00 | 10.38 | 177.37 | 241.76 |
|  | 06:00 | 10.39 | 203.64 | 243.58 |
|  | 07:00 | 10.38 | 171.86 | 262.27 |
|  | 08:00 | 10.38 | 222.49 | 256.73 |
|  | 09:00 | 10.38 | 182.12 | 263.08 |
|  | 10:00 | 10.38 | 212.43 | 272.20 |
|  | 11:00 | 10.38 | 216.5 | 286.63 |
|  | 12:00 | 10.38 | 193.5 | 266.81 |
|  | 13:00 | 10.38 | 236.37 | 264.34 |
|  | 14:00 | 10.39 | 243.8 | 255.22 |
|  | 15:00 | 10.38 | 241.7 | 229.71 |
|  | 16:00 | 10.38 | 236.49 | 284.23 |
|  | 17:00 | 10.38 | 197.63 | 291.38 |
|  | 18:00 | 10.38 | 235.17 | 272.83 |
|  | 19:00 | 10.38 | 286.7 | 269.81 |
|  | 20:00 | 10.38 | 250.35 | 252.41 |
|  | 21:00 | 10.38 | 217.5 | 277.09 |
|  | 22:00 | 10.38 | 206.18 | 257.57 |
|  | 23:00 | 10.38 | 243.6 | 275.39 |
|  | 24:00 | 10.39 | 230.78 | 293.66 |
| 平均 |  | 10.38 | 214.74 | 263.46 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-12 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.13 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 36.11 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.27 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强