山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-15 | 01:00 | 10.36 | 193.04 | 285.57 |
|  | 02:00 | 10.37 | 199.82 | 242.89 |
|  | 03:00 | 10.37 | 242.48 | 285.06 |
|  | 04:00 | 10.36 | 248.37 | 270.56 |
|  | 05:00 | 10.37 | 224.06 | 213.99 |
|  | 06:00 | 10.36 | 243.73 | 282.92 |
|  | 07:00 | 10.36 | 262.59 | 230.78 |
|  | 08:00 | 10.36 | 302.98 | 226.95 |
|  | 09:00 | 10.37 | 268.81 | 243.77 |
|  | 10:00 | 10.37 | 292.95 | 225.53 |
|  | 11:00 | 10.37 | 309.12 | 264.23 |
|  | 12:00 | 10.38 | 335.51 | 290.67 |
|  | 13:00 | 10.37 | 275.64 | 274.08 |
|  | 14:00 | 10.36 | 284.7 | 291.68 |
|  | 15:00 | 10.37 | 262.69 | 297.1 |
|  | 16:00 | 10.37 | 272.95 | 306.73 |
|  | 17:00 | 10.38 | 251.83 | 310.81 |
|  | 18:00 | 10.39 | 253.76 | 303.58 |
|  | 19:00 | 10.37 | 271.22 | 286.4 |
|  | 20:00 | 10.38 | 303.4 | 252.33 |
|  | 21:00 | 10.39 | 231.9 | 224.50 |
|  | 22:00 | 10.38 | 264.13 | 185.92 |
|  | 23:00 | 10.38 | 313.22 | 208.25 |
|  | 24:00 | 10.38 | 287.02 | 249.53 |
| 平均 |  | 10.37 | 266.50 | 260.58 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.14 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 27.03 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.18 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强