山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-16 | 01:00 | 10.39 | 203.92 | 241.88 |
|  | 02:00 | 10.38 | 200.75 | 227.55 |
|  | 03:00 | 10.38 | 229.11 | 230.86 |
|  | 04:00 | 10.38 | 186.84 | 284.01 |
|  | 05:00 | 10.39 | 201.8 | 258.15 |
|  | 06:00 | 10.38 | 239.06 | 247.84 |
|  | 07:00 | 10.38 | 234.25 | 255.49 |
|  | 08:00 | 10.36 | 209.13 | 249.82 |
|  | 09:00 | 10.38 | 219.04 | 249.38 |
|  | 10:00 | 10.38 | 218.21 | 225.72 |
|  | 11:00 | 10.38 | 208.8 | 248.86 |
|  | 12:00 | 10.37 | 225.04 | 283.34 |
|  | 13:00 | 10.37 | 209.06 | 223.92 |
|  | 14:00 | 10.37 | 230.56 | 230.51 |
|  | 15:00 | 10.38 | 236.01 | 211.75 |
|  | 16:00 | 10.37 | 272.61 | 218.51 |
|  | 17:00 | 10.38 | 230.18 | 254.91 |
|  | 18:00 | 10.38 | 253.49 | 228.78 |
|  | 19:00 | 10.37 | 278.49 | 224.23 |
|  | 20:00 | 10.37 | 326.17 | 241.86 |
|  | 21:00 | 10.37 | 147.03 | 263.78 |
|  | 22:00 | 10.35 | 174.96 | 216.14 |
|  | 23:00 | 10.37 | 220.15 | 233.08 |
|  | 24:00 | 10.37 | 209.44 | 227.71 |
| 平均 |  | 10.37 | 223.50 | 240.75 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.12 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 23.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.69 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 26 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强