山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-18 | 01:00 | 10.38 | 197.68 | 296.27 |
|  | 02:00 | 10.39 | 189.55 | 274.31 |
|  | 03:00 | 10.39 | 179.97 | 262.89 |
|  | 04:00 | 10.39 | 187.26 | 255.8 |
|  | 05:00 | 10.39 | 197.3 | 275.22 |
|  | 06:00 | 10.38 | 228.18 | 269.72 |
|  | 07:00 | 10.38 | 226.7 | 258.25 |
|  | 08:00 | 10.37 | 238.49 | 262.74 |
|  | 09:00 | 10.37 | 248.63 | 270.65 |
|  | 10:00 | 10.38 | 273.62 | 264.27 |
|  | 11:00 | 10.39 | 265.62 | 276.25 |
|  | 12:00 | 10.38 | 232.82 | 260.58 |
|  | 13:00 | 10.38 | 243.02 | 261.15 |
|  | 14:00 | 10.37 | 249.06 | 290.46 |
|  | 15:00 | 10.37 | 244.22 | 268.73 |
|  | 16:00 | 10.37 | 257.11 | 279.97 |
|  | 17:00 | 10.38 | 211.83 | 285.78 |
|  | 18:00 | 10.38 | 188.03 | 307.65 |
|  | 19:00 | 10.39 | 188.84 | 293.05 |
|  | 20:00 | 10.39 | 183.39 | 293.73 |
|  | 21:00 | 10.38 | 192.31 | 281.16 |
|  | 22:00 | 10.38 | 184.04 | 281.05 |
|  | 23:00 | 10.37 | 207.31 | 277.73 |
|  | 24:00 | 10.38 | 224.98 | 282.88 |
| 平均 |  | 10.38 | 218.33 | 276.26 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-18 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.07 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 21.95 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.26 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 38 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强