山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-26 | 01:00 | 10.34 | 194.12 | 315.36 |
|  | 02:00 | 10.35 | 226.52 | 310.20 |
|  | 03:00 | 10.36 | 218.56 | 323.27 |
|  | 04:00 | 10.36 | 199.09 | 326.32 |
|  | 05:00 | 10.36 | 233.63 | 315.47 |
|  | 06:00 | 10.36 | 268.87 | 305.60 |
|  | 07:00 | 10.37 | 307.45 | 305.67 |
|  | 08:00 | 10.36 | 274.03 | 314.95 |
|  | 09:00 | 10.37 | 214.45 | 327.65 |
|  | 10:00 | 10.37 | 283.46 | 298.50 |
|  | 11:00 | 10.36 | 331.09 | 306.35 |
|  | 12:00 | 10.37 | 284.55 | 336.70 |
|  | 13:00 | 10.36 | 318.33 | 318.92 |
|  | 14:00 | 10.36 | 283.75 | 331.46 |
|  | 15:00 | 10.35 | 324.5 | 324.49 |
|  | 16:00 | 10.36 | 304.36 | 337.39 |
|  | 17:00 | 10.35 | 262.05 | 344.20 |
|  | 18:00 | 10.35 | 298.81 | 326.72 |
|  | 19:00 | 10.35 | 268.29 | 320.88 |
|  | 20:00 | 10.35 | 281.21 | 279.49 |
|  | 21:00 | 10.36 | 217.00 | 270.42 |
|  | 22:00 | 10.36 | 211.20 | 320.71 |
|  | 23:00 | 10.35 | 233.88 | 313.76 |
|  | 24:00 | 10.34 | 256.70 | 327.16 |
| 平均 |  | 10.36 | 262.32 | 316.73 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.05 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.95 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.74 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 45 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强