山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-27 | 01:00 | 10.35 | 222.53 | 346.26 |
|  | 02:00 | 10.35 | 285.65 | 329.96 |
|  | 03:00 | 10.35 | 305.52 | 340.53 |
|  | 04:00 | 10.35 | 255.14 | 347.42 |
|  | 05:00 | 10.36 | 255.88 | 330.25 |
|  | 06:00 | 10.36 | 299.06 | 340.24 |
|  | 07:00 | 10.36 | 286.11 | 338.72 |
|  | 08:00 | 10.37 | 289.90 | 334.35 |
|  | 09:00 | 10.36 | 246.47 | 323.94 |
|  | 10:00 | 10.36 | 152.35 | 189.75 |
|  | 11:00 | 10.37 | 269.62 | 307.08 |
|  | 12:00 | 10.36 | 303.52 | 329.30 |
|  | 13:00 | 10.36 | 246.50 | 321.09 |
|  | 14:00 | 10.37 | 326.30 | 264.63 |
|  | 15:00 | 10.37 | 348.18 | 299.97 |
|  | 16:00 | 10.36 | 331.40 | 291.11 |
|  | 17:00 | 10.36 | 259.00 | 327.54 |
|  | 18:00 | 10.37 | 255.05 | 337.54 |
|  | 19:00 | 10.37 | 221.53 | 323.16 |
|  | 20:00 | 10.35 | 279.18 | 315.52 |
|  | 21:00 | 10.34 | 274.68 | 326.64 |
|  | 22:00 | 10.35 | 197.95 | 353.17 |
|  | 23:00 | 10.36 | 256.69 | 319.61 |
|  | 24:00 | 10.35 | 224.03 | 338.12 |
| 平均 |  | 10.36 | 266.34 | 319.82 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年8月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.08 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.62 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.72 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 46 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强