山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-8-31 | 01:00 | 10.35 | 176.17 | 439.89 |
|  | 02:00 | 10.36 | 154.03 | 432.03 |
|  | 03:00 | 10.36 | 171.18 | 428.27 |
|  | 04:00 | 10.37 | 177.13 | 430.72 |
|  | 05:00 | 10.35 | 184.30 | 428.81 |
|  | 06:00 | 10.35 | 192.34 | 400.96 |
|  | 07:00 | 10.35 | 207.16 | 404.72 |
|  | 08:00 | 10.35 | 210.13 | 408.74 |
|  | 09:00 | 10.35 | 286.78 | 407.09 |
|  | 10:00 | 10.35 | 277.23 | 407.53 |
|  | 11:00 | 10.33 | 330.78 | 411.36 |
|  | 12:00 | 10.33 | 322.42 | 421.55 |
|  | 13:00 | 10.34 | 263.43 | 436.76 |
|  | 14:00 | 10.35 | 279.62 | 431.89 |
|  | 15:00 | 10.34 | 299.73 | 426.06 |
|  | 16:00 | 10.33 | 256.02 | 437.61 |
|  | 17:00 | 10.36 | 179.26 | 434.03 |
|  | 18:00 | 10.35 | 246.41 | 431.21 |
|  | 19:00 | 10.35 | 222.92 | 410.61 |
|  | 20:00 | 10.34 | 198.05 | 432.12 |
|  | 21:00 | 10.35 | 186.28 | 448.77 |
|  | 22:00 | 10.34 | 190.81 | 440.27 |
|  | 23:00 | 10.35 | 184.16 | 448.59 |
|  | 24:00 | 10.35 | 218.73 | 454.59 |
| 平均 |  | 10.35 | 225.62 | 427.25 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月1日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-8-31 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.11 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 20.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.21 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强