山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-1 | 01:00 | 10.36 | 259.29 | 464.58 |
|  | 02:00 | 10.35 | 279.29 | 437.54 |
|  | 03:00 | 10.35 | 365.95 | 453.72 |
|  | 04:00 | 10.35 | 319.38 | 460.20 |
|  | 05:00 | 10.35 | 221.57 | 462.81 |
|  | 06:00 | 10.35 | 241.96 | 463.09 |
|  | 07:00 | 10.35 | 224.04 | 451.24 |
|  | 08:00 | 10.34 | 222.02 | 442.78 |
|  | 09:00 | 10.35 | 196.70 | 448.34 |
|  | 10:00 | 10.35 | 140.25 | 303.49 |
|  | 11:00 | 10.35 | 2.82 | 93.24 |
|  | 12:00 | 10.35 | 3.04 | 100.20 |
|  | 13:00 | 10.34 | 12.56 | 117.29 |
|  | 14:00 | 10.36 | 197.59 | 390.67 |
|  | 15:00 | 10.34 | 237.60 | 388.59 |
|  | 16:00 | 10.33 | 197.30 | 408.90 |
|  | 17:00 | 10.35 | 221.48 | 407.74 |
|  | 18:00 | 10.34 | 261.93 | 384.21 |
|  | 19:00 | 10.34 | 277.31 | 373.04 |
|  | 20:00 | 10.34 | 283.23 | 391.54 |
|  | 21:00 | 10.34 | 262.53 | 382.74 |
|  | 22:00 | 10.33 | 296.49 | 371.93 |
|  | 23:00 | 10.34 | 308.09 | 373.21 |
|  | 24:00 | 10.34 | 313.49 | 362.33 |
| 平均 |  | 10.35 | 222.74 | 372.22 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-1 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.00 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 19.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.29 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 49 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强