山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-3 | 01:00 | 10.35 | 232.87 | 392.13 |
|  | 02:00 | 10.35 | 269.47 | 382.03 |
|  | 03:00 | 10.34 | 284.65 | 371.43 |
|  | 04:00 | 10.34 | 244.46 | 374.89 |
|  | 05:00 | 10.35 | 217.60 | 389.83 |
|  | 06:00 | 10.35 | 219.63 | 377.74 |
|  | 07:00 | 10.36 | 203.52 | 390.85 |
|  | 08:00 | 10.35 | 234.22 | 371.45 |
|  | 09:00 | 10.35 | 246.46 | 395.56 |
|  | 10:00 | 10.35 | 234.90 | 401.59 |
|  | 11:00 | 10.35 | 263.25 | 401.54 |
|  | 12:00 | 10.34 | 257.56 | 392.72 |
|  | 13:00 | 10.35 | 284.09 | 321.75 |
|  | 14:00 | 10.34 | 256.35 | 309.84 |
|  | 15:00 | 10.35 | 253.62 | 321.84 |
|  | 16:00 | 10.35 | 265.32 | 336.95 |
|  | 17:00 | 10.35 | 265.01 | 360.92 |
|  | 18:00 | 10.36 | 232.48 | 399.73 |
|  | 19:00 | 10.35 | 224.74 | 389.78 |
|  | 20:00 | 10.36 | 242.13 | 386.61 |
|  | 21:00 | 10.37 | 251.45 | 362.19 |
|  | 22:00 | 10.36 | 262.01 | 356.50 |
|  | 23:00 | 10.36 | 274.19 | 351.26 |
|  | 24:00 | 10.36 | 257.69 | 374.64 |
| 平均 |  | 10.35 | 249.06 | 371.40 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.08 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 34.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.90 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 56 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强