山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-4 | 01:00 | 10.36 | 258.28 | 365.92 |
|  | 02:00 | 10.36 | 303.06 | 354.22 |
|  | 03:00 | 10.35 | 342.22 | 342.87 |
|  | 04:00 | 10.35 | 311.53 | 346.72 |
|  | 05:00 | 10.36 | 278.52 | 319.55 |
|  | 06:00 | 10.37 | 287.17 | 339.34 |
|  | 07:00 | 10.36 | 311.88 | 344.70 |
|  | 08:00 | 10.35 | 325.82 | 344.41 |
|  | 09:00 | 10.35 | 297.87 | 356.22 |
|  | 10:00 | 10.35 | 294.55 | 349.51 |
|  | 11:00 | 10.36 | 280.66 | 371.98 |
|  | 12:00 | 10.36 | 278.34 | 408.55 |
|  | 13:00 | 10.37 | 170.79 | 419.28 |
|  | 14:00 | 10.35 | 162.68 | 412.67 |
|  | 15:00 | 10.35 | 203.63 | 415.57 |
|  | 16:00 | 10.36 | 255.69 | 372.89 |
|  | 17:00 | 10.37 | 238.37 | 409.20 |
|  | 18:00 | 10.36 | 268.89 | 397.50 |
|  | 19:00 | 10.36 | 281.51 | 371.39 |
|  | 20:00 | 10.36 | 302.84 | 344.90 |
|  | 21:00 | 10.36 | 277.95 | 369.78 |
|  | 22:00 | 10.36 | 286.90 | 373.06 |
|  | 23:00 | 10.34 | 294.69 | 371.92 |
|  | 24:00 | 10.36 | 287.58 | 370.52 |
| 平均 |  | 10.36 | 275.05 | 369.69 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.13 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 60.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.88 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 59 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强