山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-5 | 01:00 | 10.36 | 79.03 | 92.71 |
|  | 02:00 | 10.37 | 2.54 | 0 |
|  | 03:00 | 10.37 | 3.38 | 15 |
|  | 04:00 | 10.37 | 2.62 | 0 |
|  | 05:00 | 10.37 | 3.06 | 0 |
|  | 06:00 | 10.36 | 3.9 | 0 |
|  | 07:00 | 10.36 | 2.85 | 0 |
|  | 08:00 | 10.36 | 2.63 | 0 |
|  | 09:00 | 10.35 | 2.42 | 60.97 |
|  | 10:00 | 10.36 | 2.92 | 0 |
|  | 11:00 | 10.35 | 2.96 | 0 |
|  | 12:00 | 10.35 | 2.88 | 0 |
|  | 13:00 | 10.36 | 2.47 | 0 |
|  | 14:00 | 10.37 | 2.48 | 146.69 |
|  | 15:00 | 10.36 | 2.74 | 406.52 |
|  | 16:00 | 10.35 | 3.77 | 404.50 |
|  | 17:00 | 10.36 | 6.56 | 415.85 |
|  | 18:00 | 10.35 | 37.88 | 397.20 |
|  | 19:00 | 10.35 | 132.72 | 386.23 |
|  | 20:00 | 10.36 | 139.32 | 386.81 |
|  | 21:00 | 10.35 | 172.97 | 404.32 |
|  | 22:00 | 10.35 | 279.17 | 289.78 |
|  | 23:00 | 10.35 | 318.32 | 363.87 |
|  | 24:00 | 10.36 | 322.21 | 386.13 |
| 平均 |  | 10.36 | 63.82 | 173.19 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.04 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.15 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 47 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强