山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-8 | 01:00 | 10.36 | 311.85 | 401.87 |
|  | 02:00 | 10.37 | 300.34 | 386.80 |
|  | 03:00 | 10.37 | 271.76 | 397.63 |
|  | 04:00 | 10.37 | 272.02 | 289.74 |
|  | 05:00 | 10.36 | 257.03 | 380.84 |
|  | 06:00 | 10.36 | 274.68 | 359.60 |
|  | 07:00 | 10.36 | 322.15 | 339.80 |
|  | 08:00 | 10.36 | 321.15 | 348.22 |
|  | 09:00 | 10.36 | 290.74 | 346.17 |
|  | 10:00 | 10.37 | 310.70 | 344.66 |
|  | 11:00 | 10.37 | 262.34 | 367.59 |
|  | 12:00 | 10.36 | 258.74 | 380.34 |
|  | 13:00 | 10.35 | 206.88 | 261.75 |
|  | 14:00 | 10.35 | 264.73 | 269.13 |
|  | 15:00 | 10.36 | 85.09 | 131.96 |
|  | 16:00 | 10.36 | 92.05 | 137.82 |
|  | 17:00 | 10.36 | 92.72 | 137.36 |
|  | 18:00 | 10.35 | 72.68 | 121.99 |
|  | 19:00 | 10.35 | 97.97 | 226.66 |
|  | 20:00 | 10.35 | 165.81 | 291.15 |
|  | 21:00 | 10.35 | 35.14 | 153.55 |
|  | 22:00 | 10.36 | 85.82 | 150.49 |
|  | 23:00 | 10.36 | 48.07 | 258.79 |
|  | 24:00 | 10.34 | 21.54 | 351.41 |
| 平均 |  | 10.36 | 196.75 | 284.80 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.16 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 20.95 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.55 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 50 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强