山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-9 | 01:00 | 10.35 | 193.49 | 272.54 |
|  | 02:00 | 10.34 | 291.99 | 240.53 |
|  | 03:00 | 10.34 | 282.93 | 266.90 |
|  | 04:00 | 10.33 | 255.45 | 318.03 |
|  | 05:00 | 10.35 | 320.71 | 314.87 |
|  | 06:00 | 10.36 | 293.44 | 306.51 |
|  | 07:00 | 10.36 | 324.71 | 317.62 |
|  | 08:00 | 10.36 | 314.93 | 305.48 |
|  | 09:00 | 10.36 | 303.27 | 342.23 |
|  | 10:00 | 10.36 | 348.11 | 343.67 |
|  | 11:00 | 10.34 | 395.66 | 374.70 |
|  | 12:00 | 10.35 | 369.49 | 385.47 |
|  | 13:00 | 10.34 | 109.99 | 193.50 |
|  | 14:00 | 10.35 | 4.33 | 84.89 |
|  | 15:00 | 10.35 | 3.42 | 79.27 |
|  | 16:00 | 10.35 | 56.31 | 172.59 |
|  | 17:00 | 10.34 | 155.21 | 332.78 |
|  | 18:00 | 10.34 | 160.69 | 345.20 |
|  | 19:00 | 10.36 | 154.18 | 332.50 |
|  | 20:00 | 10.35 | 161.39 | 324.03 |
|  | 21:00 | 10.35 | 170.19 | 333.80 |
|  | 22:00 | 10.35 | 159.12 | 336.73 |
|  | 23:00 | 10.33 | 161.73 | 336.76 |
|  | 24:00 | 10.35 | 187.21 | 335.38 |
| 平均 |  | 10.35 | 215.74 | 291.50 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月10日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-9 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.18 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 33.57 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.03 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强