山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-10 | 01:00 | 10.35 | 205.58 | 331.47 |
|  | 02:00 | 10.35 | 205.63 | 337.94 |
|  | 03:00 | 10.34 | 215.99 | 338.95 |
|  | 04:00 | 10.35 | 191.86 | 361.73 |
|  | 05:00 | 10.35 | 199.42 | 350.76 |
|  | 06:00 | 10.34 | 210.32 | 342.24 |
|  | 07:00 | 10.34 | 207.27 | 352.06 |
|  | 08:00 | 10.34 | 157.25 | 351.97 |
|  | 09:00 | 10.34 | 137.25 | 354.44 |
|  | 10:00 | 10.34 | 176.86 | 344.62 |
|  | 11:00 | 10.35 | 184.00 | 346.50 |
|  | 12:00 | 10.35 | 175.19 | 336.55 |
|  | 13:00 | 10.34 | 196.77 | 322.07 |
|  | 14:00 | 10.35 | 200.51 | 336.75 |
|  | 15:00 | 10.33 | 209.22 | 334.85 |
|  | 16:00 | 10.33 | 213.72 | 335.06 |
|  | 17:00 | 10.33 | 178.52 | 345.20 |
|  | 18:00 | 10.33 | 176.24 | 336.67 |
|  | 19:00 | 10.35 | 169.72 | 335.25 |
|  | 20:00 | 10.34 | 232.82 | 343.08 |
|  | 21:00 | 10.34 | 174.71 | 353.02 |
|  | 22:00 | 10.34 | 167.88 | 354.29 |
|  | 23:00 | 10.33 | 168.78 | 352.33 |
|  | 24:00 | 10.33 | 209.90 | 353.35 |
| 平均 |  | 10.34 | 190.22 | 343.79 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.5 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.39 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强