山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-11 | 01:00 | 10.34 | 196.09 | 361.10 |
|  | 02:00 | 10.33 | 245.20 | 336.79 |
|  | 03:00 | 10.34 | 261.65 | 388.35 |
|  | 04:00 | 10.35 | 262.35 | 356.94 |
|  | 05:00 | 10.34 | 228.45 | 352.96 |
|  | 06:00 | 10.36 | 202.70 | 358.99 |
|  | 07:00 | 10.35 | 211.88 | 346.62 |
|  | 08:00 | 10.35 | 254.32 | 350.05 |
|  | 09:00 | 10.35 | 232.82 | 359.47 |
|  | 10:00 | 10.34 | 272.86 | 353.75 |
|  | 11:00 | 10.33 | 295.80 | 345.16 |
|  | 12:00 | 10.34 | 268.70 | 347.68 |
|  | 13:00 | 10.34 | 279.61 | 342.59 |
|  | 14:00 | 10.33 | 294.82 | 348.96 |
|  | 15:00 | 10.34 | 262.84 | 336.18 |
|  | 16:00 | 10.34 | 273.92 | 339.95 |
|  | 17:00 | 10.34 | 295.91 | 346.91 |
|  | 18:00 | 10.34 | 270.11 | 353.72 |
|  | 19:00 | 10.34 | 268.05 | 344.37 |
|  | 20:00 | 10.34 | 269.58 | 366.62 |
|  | 21:00 | 10.35 | 256.70 | 361.39 |
|  | 22:00 | 10.34 | 250.65 | 363.35 |
|  | 23:00 | 10.35 | 252.39 | 361.14 |
|  | 24:00 | 10.36 | 264.53 | 369.31 |
| 平均 |  | 10.34 | 257.16 | 353.84 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 50.27 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.12 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王何强