山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-13 | 01:00 | 10.36 | 251.77 | 371.10 |
|  | 02:00 | 10.37 | 276.36 | 375.06 |
|  | 03:00 | 10.36 | 286.31 | 372.78 |
|  | 04:00 | 10.35 | 271.03 | 407.01 |
|  | 05:00 | 10.35 | 260.64 | 428.77 |
|  | 06:00 | 10.36 | 246.01 | 427.19 |
|  | 07:00 | 10.35 | 251.38 | 429.62 |
|  | 08:00 | 10.35 | 253.69 | 418.92 |
|  | 09:00 | 10.35 | 275.50 | 419.54 |
|  | 10:00 | 10.35 | 285.53 | 394.72 |
|  | 11:00 | 10.35 | 277.65 | 374.83 |
|  | 12:00 | 10.36 | 288.34 | 367.54 |
|  | 13:00 | 10.34 | 278.48 | 357.23 |
|  | 14:00 | 10.35 | 288.57 | 353.60 |
|  | 15:00 | 10.36 | 287.63 | 356.02 |
|  | 16:00 | 10.36 | 127.56 | 159.74 |
|  | 17:00 | 10.35 | 170.24 | 221.46 |
|  | 18:00 | 10.36 | 277.99 | 350.33 |
|  | 19:00 | 10.36 | 256.08 | 354.16 |
|  | 20:00 | 10.36 | 266.80 | 368.53 |
|  | 21:00 | 10.36 | 257.98 | 372.10 |
|  | 22:00 | 10.36 | 247.14 | 367.82 |
|  | 23:00 | 10.37 | 232.59 | 369.50 |
|  | 24:00 | 10.37 | 226.81 | 377.03 |
| 平均 |  | 10.36 | 255.92 | 366.44 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月14日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-13 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.15 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 32.55 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.98 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑