山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-19 | 01:00 | 10.36 | 239.79 | 361.75 |
|  | 02:00 | 10.36 | 241.78 | 367.73 |
|  | 03:00 | 10.35 | 227.74 | 367.48 |
|  | 04:00 | 10.36 | 236.53 | 371.78 |
|  | 05:00 | 10.35 | 251.28 | 360.30 |
|  | 06:00 | 10.35 | 267.37 | 358.68 |
|  | 07:00 | 10.34 | 279.53 | 362.10 |
|  | 08:00 | 10.35 | 282.55 | 359.89 |
|  | 09:00 | 10.34 | 278.46 | 348.80 |
|  | 10:00 | 10.35 | 333.41 | 346.42 |
|  | 11:00 | 10.35 | 364.45 | 342.17 |
|  | 12:00 | 10.34 | 338.68 | 356.74 |
|  | 13:00 | 10.33 | 304.59 | 333.20 |
|  | 14:00 | 10.34 | 337.35 | 352.71 |
|  | 15:00 | 10.34 | 314.23 | 340.91 |
|  | 16:00 | 10.35 | 310.93 | 349.20 |
|  | 17:00 | 10.35 | 272.33 | 349.24 |
|  | 18:00 | 10.36 | 287.37 | 354.08 |
|  | 19:00 | 10.34 | 292.40 | 337.18 |
|  | 20:00 | 10.35 | 289.44 | 351.88 |
|  | 21:00 | 10.36 | 246.13 | 361.85 |
|  | 22:00 | 10.36 | 216.36 | 336.43 |
|  | 23:00 | 10.35 | 243.28 | 339.89 |
|  | 24:00 | 10.35 | 242.75 | 358.86 |
| 平均 |  | 10.35 | 279.11 | 352.88 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月20日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-19 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.11 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 75.32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.29 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 89.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑