山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-20 | 01:00 | 10.37 | 157.32 | 369.56 |
|  | 02:00 | 10.36 | 160.60 | 371.25 |
|  | 03:00 | 10.35 | 203.59 | 372.70 |
|  | 04:00 | 10.37 | 198.31 | 389.02 |
|  | 05:00 | 10.37 | 187.44 | 372.60 |
|  | 06:00 | 10.37 | 204.47 | 376.49 |
|  | 07:00 | 10.36 | 213.31 | 374.66 |
|  | 08:00 | 10.37 | 233.52 | 365.90 |
|  | 09:00 | 10.36 | 205.15 | 373.05 |
|  | 10:00 | 10.36 | 187.20 | 354.36 |
|  | 11:00 | 10.35 | 216.05 | 352.48 |
|  | 12:00 | 10.34 | 233.87 | 339.90 |
|  | 13:00 | 10.34 | 241.72 | 324.98 |
|  | 14:00 | 10.35 | 300.03 | 302.53 |
|  | 15:00 | 10.34 | 285.68 | 302.62 |
|  | 16:00 | 10.35 | 277.39 | 283.05 |
|  | 17:00 | 10.35 | 236.69 | 298.77 |
|  | 18:00 | 10.34 | 234.59 | 311.19 |
|  | 19:00 | 10.35 | 267.37 | 298.49 |
|  | 20:00 | 10.35 | 283.49 | 309.90 |
|  | 21:00 | 10.36 | 239.76 | 323.34 |
|  | 22:00 | 10.35 | 228.39 | 328.86 |
|  | 23:00 | 10.34 | 237.52 | 329.25 |
|  | 24:00 | 10.36 | 262.00 | 323.11 |
| 平均 |  | 10.35 | 228.97 | 339.50 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.19 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.02 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.17 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑