山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-24 | 01:00 | 10.34 | 104.24 | 438.94 |
|  | 02:00 | 10.33 | 112.37 | 430.02 |
|  | 03:00 | 10.34 | 142.24 | 422.35 |
|  | 04:00 | 10.35 | 117.18 | 451.92 |
|  | 05:00 | 10.35 | 105.44 | 426.06 |
|  | 06:00 | 10.35 | 107.86 | 429.55 |
|  | 07:00 | 10.36 | 125.65 | 417.10 |
|  | 08:00 | 10.36 | 150.28 | 418.93 |
|  | 09:00 | 10.37 | 140.94 | 421.63 |
|  | 10:00 | 10.36 | 148.62 | 414.78 |
|  | 11:00 | 10.36 | 160.52 | 414.09 |
|  | 12:00 | 10.35 | 154.27 | 428.57 |
|  | 13:00 | 10.35 | 160.33 | 432.18 |
|  | 14:00 | 10.35 | 163.11 | 399.37 |
|  | 15:00 | 10.33 | 166.59 | 393.96 |
|  | 16:00 | 10.33 | 181.98 | 358.26 |
|  | 17:00 | 10.34 | 163.20 | 360.46 |
|  | 18:00 | 10.33 | 162.28 | 373.44 |
|  | 19:00 | 10.34 | 147.17 | 380.27 |
|  | 20:00 | 10.35 | 135.60 | 389.54 |
|  | 21:00 | 10.34 | 95.22 | 402.11 |
|  | 22:00 | 10.34 | 107.71 | 375.22 |
|  | 23:00 | 10.35 | 96.39 | 377.82 |
|  | 24:00 | 10.36 | 108.07 | 371.45 |
| 平均 |  | 10.35 | 135.71 | 405.33 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月25日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-24 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.3 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 25.97 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.86 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑