山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-26 | 01:00 | 10.33 | 127.45 | 370.05 |
|  | 02:00 | 10.34 | 124.30 | 356.81 |
|  | 03:00 | 10.33 | 126.85 | 342.78 |
|  | 04:00 | 10.34 | 136.63 | 340.99 |
|  | 05:00 | 10.33 | 134.21 | 356.40 |
|  | 06:00 | 10.33 | 143.72 | 347.73 |
|  | 07:00 | 10.34 | 147.89 | 354.77 |
|  | 08:00 | 10.33 | 139.83 | 353.60 |
|  | 09:00 | 10.33 | 145.20 | 358.119 |
|  | 10:00 | 10.33 | 153.53 | 370.44 |
|  | 11:00 | 10.33 | 162.30 | 371.66 |
|  | 12:00 | 10.33 | 173.35 | 381.52 |
|  | 13:00 | 10.34 | 162.20 | 384.16 |
|  | 14:00 | 10.32 | 163.61 | 370.27 |
|  | 15:00 | 10.32 | 156.93 | 357.95 |
|  | 16:00 | 10.33 | 164.09 | 380.92 |
|  | 17:00 | 10.32 | 150.75 | 361.76 |
|  | 18:00 | 10.33 | 146.37 | 343.56 |
|  | 19:00 | 10.33 | 151.36 | 321.37 |
|  | 20:00 | 10.33 | 153.34 | 329.83 |
|  | 21:00 | 10.33 | 136.14 | 332.61 |
|  | 22:00 | 10.34 | 135.32 | 340.42 |
|  | 23:00 | 10.33 | 133.97 | 347.75 |
|  | 24:00 | 10.33 | 152.51 | 360.44 |
| 平均 |  | 10.33 | 146.74 | 355.66 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-26 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.55 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.41 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 30 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑