山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-9-27 | 01:00 | 10.33 | 120.91 | 375.37 |
|  | 02:00 | 10.34 | 115.92 | 375.24 |
|  | 03:00 | 10.33 | 103.93 | 385.42 |
|  | 04:00 | 10.33 | 61.63 | 392.47 |
|  | 05:00 | 10.33 | 24.61 | 405.35 |
|  | 06:00 | 10.33 | 40.03 | 397.28 |
|  | 07:00 | 10.33 | 76.62 | 389.81 |
|  | 08:00 | 10.33 | 77.11 | 401.37 |
|  | 09:00 | 10.33 | 82.86 | 415.05 |
|  | 10:00 | 10.33 | 80.86 | 380.37 |
|  | 11:00 | 10.33 | 122.56 | 378.61 |
|  | 12:00 | 10.32 | 132.50 | 382.88 |
|  | 13:00 | 10.32 | 140.28 | 351.72 |
|  | 14:00 | 10.32 | 169.80 | 335.48 |
|  | 15:00 | 10.31 | 154.33 | 344.66 |
|  | 16:00 | 10.32 | 170.40 | 365.99 |
|  | 17:00 | 10.32 | 124.45 | 345.85 |
|  | 18:00 | 10.32 | 140.25 | 362.74 |
|  | 19:00 | 10.32 | 141.25 | 321.57 |
|  | 20:00 | 10.32 | 142.74 | 335.56 |
|  | 21:00 | 10.32 | 143.13 | 319.77 |
|  | 22:00 | 10.32 | 151.77 | 321.96 |
|  | 23:00 | 10.32 | 169.30 | 322.68 |
|  | 24:00 | 10.33 | 162.38 | 330.34 |
| 平均 |  | 10.33 | 118.73 | 364.06 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年9月28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-9-27 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.1 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 33.72 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.17 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑