山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-3 | 01:00 | 10.36 | 170.62 | 288.52 |
|  | 02:00 | 10.36 | 177.08 | 275.43 |
|  | 03:00 | 10.36 | 192.83 | 283.58 |
|  | 04:00 | 10.35 | 195.17 | 300.44 |
|  | 05:00 | 10.35 | 195.72 | 301.77 |
|  | 06:00 | 10.36 | 189.23 | 294.35 |
|  | 07:00 | 10.36 | 198.65 | 282.43 |
|  | 08:00 | 10.35 | 210.65 | 292.66 |
|  | 09:00 | 10.36 | 196.05 | 305.12 |
|  | 10:00 | 10.36 | 178.02 | 288.63 |
|  | 11:00 | 10.35 | 183.79 | 274.00 |
|  | 12:00 | 10.35 | 179.61 | 271.62 |
|  | 13:00 | 10.35 | 190.61 | 267.08 |
|  | 14:00 | 10.36 | 188.65 | 256.50 |
|  | 15:00 | 10.35 | 214.14 | 255.98 |
|  | 16:00 | 10.35 | 208.52 | 269.69 |
|  | 17:00 | 10.35 | 190.73 | 280.69 |
|  | 18:00 | 10.35 | 206.43 | 254.83 |
|  | 19:00 | 10.34 | 205.19 | 262.74 |
|  | 20:00 | 10.34 | 219.61 | 260.64 |
|  | 21:00 | 10.35 | 178.06 | 278.54 |
|  | 22:00 | 10.34 | 157.40 | 277.39 |
|  | 23:00 | 10.35 | 148.87 | 263.14 |
|  | 24:00 | 10.35 | 185.58 | 285.25 |
| 平均 |  | 10.35 | 190.05 | 277.95 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.06 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 70.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.8 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 26 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑