山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-5 | 01:00 | 10.34 | 139.48 | 303.06 |
|  | 02:00 | 10.36 | 154.84 | 292.19 |
|  | 03:00 | 10.37 | 136.56 | 314.47 |
|  | 04:00 | 10.37 | 129.39 | 293.14 |
|  | 05:00 | 10.36 | 161.41 | 275.62 |
|  | 06:00 | 10.37 | 167.72 | 275.49 |
|  | 07:00 | 10.35 | 177.23 | 272.71 |
|  | 08:00 | 10.35 | 175.7 | 279.11 |
|  | 09:00 | 10.35 | 194.94 | 271.55 |
|  | 10:00 | 10.36 | 230.89 | 265.81 |
|  | 11:00 | 10.36 | 233.72 | 282.88 |
|  | 12:00 | 10.35 | 210.93 | 267.59 |
|  | 13:00 | 10.35 | 183.8 | 267.91 |
|  | 14:00 | 10.35 | 166.37 | 258.44 |
|  | 15:00 | 10.35 | 164.82 | 265.45 |
|  | 16:00 | 10.35 | 194.31 | 282.47 |
|  | 17:00 | 10.34 | 182.42 | 280.50 |
|  | 18:00 | 10.35 | 154.13 | 270.52 |
|  | 19:00 | 10.36 | 148.54 | 268.94 |
|  | 20:00 | 10.36 | 153.31 | 276.00 |
|  | 21:00 | 10.36 | 144.09 | 304.36 |
|  | 22:00 | 10.36 | 144.89 | 291.32 |
|  | 23:00 | 10.35 | 145.33 | 272.56 |
|  | 24:00 | 10.36 | 153.19 | 308.85 |
| 平均 |  | 10.35 | 168.67 | 280.87 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-5 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.24 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 51 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.28 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 41 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑