山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-10 | 01:00 | 10.38 | 119.66 | 328.27 |
|  | 02:00 | 10.37 | 129.52 | 319.61 |
|  | 03:00 | 10.38 | 120.76 | 314.39 |
|  | 04:00 | 10.37 | 115.21 | 317.06 |
|  | 05:00 | 10.38 | 141.30 | 308.83 |
|  | 06:00 | 10.38 | 138.24 | 310.96 |
|  | 07:00 | 10.38 | 153.89 | 304.31 |
|  | 08:00 | 10.37 | 177.30 | 306.82 |
|  | 09:00 | 10.37 | 144.36 | 306.73 |
|  | 10:00 | 10.37 | 129.27 | 300.41 |
|  | 11:00 | 10.37 | 119.91 | 325.05 |
|  | 12:00 | 10.36 | 126.67 | 324.60 |
|  | 13:00 | 10.37 | 117.37 | 310.75 |
|  | 14:00 | 10.37 | 118.65 | 314.45 |
|  | 15:00 | 10.36 | 104.70 | 305.08 |
|  | 16:00 | 10.36 | 104.44 | 317.19 |
|  | 17:00 | 10.37 | 112.75 | 319.23 |
|  | 18:00 | 10.36 | 118.59 | 333.77 |
|  | 19:00 | 10.36 | 110.84 | 323.88 |
|  | 20:00 | 10.37 | 124.58 | 330.97 |
|  | 21:00 | 10.37 | 126.40 | 332.80 |
|  | 22:00 | 10.37 | 126.83 | 345.09 |
|  | 23:00 | 10.36 | 128.36 | 350.57 |
|  | 24:00 | 10.36 | 127.40 | 350.10 |
| 平均 |  | 10.37 | 120.54 | 320.87 |
| 标准限值 |  | 200 | 900 | 无 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.03 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 28.05 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.66 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 21 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑