山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-12 | 01:00 | 10.37 | 80.18 | 319.60 |
|  | 02:00 | 10.35 | 83.64 | 318.42 |
|  | 03:00 | 10.35 | 119.28 | 338.37 |
|  | 04:00 | 10.37 | 135.93 | 327.52 |
|  | 05:00 | 10.36 | 124.05 | 315.03 |
|  | 06:00 | 10.36 | 112.46 | 311.04 |
|  | 07:00 | 10.35 | 112.15 | 306.50 |
|  | 08:00 | 10.35 | 110.02 | 300.26 |
|  | 09:00 | 10.37 | 128.07 | 280.53 |
|  | 10:00 | 10.37 | 127.14 | 277.77 |
|  | 11:00 | 10.36 | 124.82 | 268.29 |
|  | 12:00 | 10.35 | 159.76 | 288.38 |
|  | 13:00 | 10.35 | 122.13 | 274.37 |
|  | 14:00 | 10.35 | 123.76 | 298.12 |
|  | 15:00 | 10.36 | 126.48 | 267.82 |
|  | 16:00 | 10.35 | 147.44 | 264.90 |
|  | 17:00 | 10.35 | 124.78 | 264.01 |
|  | 18:00 | 10.35 | 132.78 | 279.68 |
|  | 19:00 | 10.36 | 126.71 | 281.89 |
|  | 20:00 | 10.36 | 139.75 | 291.74 |
|  | 21:00 | 10.36 | 116.02 | 299.20 |
|  | 22:00 | 10.36 | 118.11 | 292.23 |
|  | 23:00 | 10.37 | 123.06 | 302.24 |
|  | 24:00 | 10.38 | 121.92 | 301.12 |
| 平均 |  | 10.36 | 122.51 | 294.54 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-12 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.14 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 55.37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.58 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 39 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑