山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-14 | 01:00 | 10.36 | 119.30 | 304.81 |
|  | 02:00 | 10.36 | 136.68 | 294.34 |
|  | 03:00 | 10.36 | 119.34 | 279.90 |
|  | 04:00 | 10.36 | 127.14 | 296.90 |
|  | 05:00 | 10.36 | 102.65 | 267.75 |
|  | 06:00 | 10.35 | 118.81 | 273.57 |
|  | 07:00 | 10.36 | 119.96 | 284.86 |
|  | 08:00 | 10.36 | 112.11 | 291.82 |
|  | 09:00 | 10.36 | 133.45 | 300.06 |
|  | 10:00 | 10.36 | 124.35 | 285.59 |
|  | 11:00 | 10.35 | 142.48 | 280.13 |
|  | 12:00 | 10.35 | 146.75 | 268.64 |
|  | 13:00 | 10.35 | 149.83 | 273.84 |
|  | 14:00 | 10.35 | 145.00 | 266.49 |
|  | 15:00 | 10.35 | 125.19 | 268.12 |
|  | 16:00 | 10.36 | 115.94 | 270.69 |
|  | 17:00 | 10.36 | 102.79 | 283.03 |
|  | 18:00 | 10.36 | 95.56 | 285.46 |
|  | 19:00 | 10.35 | 102.77 | 278.21 |
|  | 20:00 | 10.36 | 102.46 | 276.11 |
|  | 21:00 | 10.36 | 111.34 | 270.55 |
|  | 22:00 | 10.37 | 111.63 | 283.40 |
|  | 23:00 | 10.36 | 101.94 | 283.10 |
|  | 24:00 | 10.35 | 97.06 | 279.55 |
| 平均 |  | 10.36 | 119.35 | 281.12 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.20 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 32.05 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 0.99 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 21 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑