山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-16 | 01:00 | 10.37 | 129.13 | 280.07 |
|  | 02:00 | 10.38 | 133.91 | 308.50 |
|  | 03:00 | 10.37 | 115.99 | 305.26 |
|  | 04:00 | 10.37 | 114.38 | 305.63 |
|  | 05:00 | 10.38 | 112.72 | 286.91 |
|  | 06:00 | 10.37 | 122.93 | 289.58 |
|  | 07:00 | 10.36 | 137.02 | 273.91 |
|  | 08:00 | 10.37 | 158.88 | 280.22 |
|  | 09:00 | 10.37 | 179.68 | 278.06 |
|  | 10:00 | 10.36 | 187.5 | 261.42 |
|  | 11:00 | 10.36 | 174.31 | 236.83 |
|  | 12:00 | 10.35 | 175.11 | 240.68 |
|  | 13:00 | 10.34 | 185.8 | 258.94 |
|  | 14:00 | 10.35 | 163.93 | 272.27 |
|  | 15:00 | 10.35 | 167.18 | 264.13 |
|  | 16:00 | 10.36 | 159.77 | 262.91 |
|  | 17:00 | 10.36 | 150.55 | 270.37 |
|  | 18:00 | 10.35 | 148.52 | 258.20 |
|  | 19:00 | 10.35 | 137.23 | 273.90 |
|  | 20:00 | 10.35 | 143.12 | 263.76 |
|  | 21:00 | 10.36 | 136.12 | 263.92 |
|  | 22:00 | 10.36 | 125.32 | 285.27 |
|  | 23:00 | 10.36 | 140.3 | 265.57 |
|  | 24:00 | 10.36 | 214.13 | 261.80 |
| 平均 |  | 10.36 | 150.56 | 272.84 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月17日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-16 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.1 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 44.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.01 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑