山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-20 | 01:00 | 10.37 | 107.4 | 298.55 |
|  | 02:00 | 10.38 | 115.5 | 292.00 |
|  | 03:00 | 10.38 | 123.21 | 286.17 |
|  | 04:00 | 10.38 | 130.24 | 297.23 |
|  | 05:00 | 10.38 | 138.8 | 312.28 |
|  | 06:00 | 10.38 | 114.12 | 304.02 |
|  | 07:00 | 10.37 | 102.29 | 301.97 |
|  | 08:00 | 10.38 | 97.14 | 306.47 |
|  | 09:00 | 10.38 | 83.61 | 302.09 |
|  | 10:00 | 10.38 | 80.55 | 293.88 |
|  | 11:00 | 10.37 | 81.73 | 278.82 |
|  | 12:00 | 10.35 | 158.60 | 279.44 |
|  | 13:00 | 10.37 | 109.15 | 286.41 |
|  | 14:00 | 10.36 | 45.55 | 273.24 |
|  | 15:00 | 10.37 | 59.44 | 269.51 |
|  | 16:00 | 10.37 | 90.67 | 273.55 |
|  | 17:00 | 10.37 | 92.04 | 295.62 |
|  | 18:00 | 10.37 | 89.29 | 281.92 |
|  | 19:00 | 10.37 | 95.63 | 285.79 |
|  | 20:00 | 10.37 | 99.96 | 300.46 |
|  | 21:00 | 10.38 | 102.49 | 298.90 |
|  | 22:00 | 10.37 | 112.97 | 293.80 |
|  | 23:00 | 10.38 | 132.91 | 304.48 |
|  | 24:00 | 10.38 | 148.85 | 301.77 |
| 平均 |  | 10.37 | 102.67 | 292.43 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月21日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-20 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.20 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 16.05 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.06 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑