山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-10-21 | 01:00 | 10.38 | 124.51 | 322.79 |
|  | 02:00 | 10.38 | 129.70 | 306.03 |
|  | 03:00 | 10.37 | 134.70 | 311.17 |
|  | 04:00 | 10.38 | 140.51 | 323.38 |
|  | 05:00 | 10.38 | 151.04 | 326.30 |
|  | 06:00 | 10.37 | 161.69 | 321.72 |
|  | 07:00 | 10.38 | 146.76 | 312.68 |
|  | 08:00 | 10.40 | 136.30 | 317.24 |
|  | 09:00 | 10.39 | 117.04 | 327.89 |
|  | 10:00 | 10.37 | 219.37 | 284.65 |
|  | 11:00 | 10.38 | 263.88 | 281.28 |
|  | 12:00 | 10.38 | 285.33 | 295.30 |
|  | 13:00 | 10.38 | 198.97 | 294.59 |
|  | 14:00 | 10.38 | 163.06 | 281.54 |
|  | 15:00 | 10.37 | 159.35 | 284.25 |
|  | 16:00 | 10.35 | 132.10 | 263.43 |
|  | 17:00 | 10.37 | 151.60 | 286.71 |
|  | 18:00 | 10.35 | 143.07 | 289.13 |
|  | 19:00 | 10.37 | 158.85 | 276.00 |
|  | 20:00 | 10.37 | 163.32 | 283.09 |
|  | 21:00 | 10.37 | 150.55 | 307.65 |
|  | 22:00 | 10.37 | 140.50 | 298.47 |
|  | 23:00 | 10.37 | 123.82 | 301.71 |
|  | 24:00 | 10.36 | 138.12 | 294.10 |
| 平均 |  | 10.37 | 159.75 | 299.62 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年10月22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-10-21 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.23 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 40.15 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 2.82 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑