山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-3 | 01:00 | 10.39 | 91.04 | 289.24 |
|  | 02:00 | 10.39 | 129.62 | 275.29 |
|  | 03:00 | 10.39 | 151.74 | 275.39 |
|  | 04:00 | 10.39 | 146.36 | 288.59 |
|  | 05:00 | 10.39 | 129.74 | 288.30 |
|  | 06:00 | 10.38 | 135 | 292.40 |
|  | 07:00 | 10.38 | 147.29 | 291.57 |
|  | 08:00 | 10.38 | 142.22 | 277.29 |
|  | 09:00 | 10.36 | 147.28 | 262.42 |
|  | 10:00 | 10.38 | 157.85 | 257.12 |
|  | 11:00 | 10.37 | 167.94 | 258.93 |
|  | 12:00 | 10.37 | 147.87 | 264.18 |
|  | 13:00 | 10.38 | 117.8 | 264.39 |
|  | 14:00 | 10.38 | 97.49 | 261.17 |
|  | 15:00 | 10.39 | 97.5 | 255.34 |
|  | 16:00 | 10.39 | 102.08 | 257.34 |
|  | 17:00 | 10.39 | 89.43 | 254.20 |
|  | 18:00 | 10.38 | 84.22 | 256.57 |
|  | 19:00 | 10.39 | 84.61 | 271.47 |
|  | 20:00 | 10.39 | 89.9 | 254.37 |
|  | 21:00 | 10.38 | 76.2 | 245.83 |
|  | 22:00 | 10.39 | 75.99 | 252.26 |
|  | 23:00 | 10.38 | 96.44 | 257.85 |
|  | 24:00 | 10.39 | 86.77 | 257.34 |
| 平均 |  | 10.38 | 116.34 | 267.04 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.22 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 33.6 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.51 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 35 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑