山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-4 | 01:00 | 10.38 | 75.29 | 259.80 |
|  | 02:00 | 10.39 | 73.25 | 253.92 |
|  | 03:00 | 10.39 | 72.32 | 239.68 |
|  | 04:00 | 10.39 | 71.66 | 259.37 |
|  | 05:00 | 10.39 | 77.13 | 267.80 |
|  | 06:00 | 10.38 | 89.40 | 251.88 |
|  | 07:00 | 10.39 | 81.88 | 257.62 |
|  | 08:00 | 10.39 | 77.33 | 244.20 |
|  | 09:00 | 10.39 | 72.31 | 251.20 |
|  | 10:00 | 10.39 | 88.76 | 254.82 |
|  | 11:00 | 10.39 | 100.37 | 247.54 |
|  | 12:00 | 10.40 | 106.81 | 267.99 |
|  | 13:00 | 10.39 | 105.51 | 257.911 |
|  | 14:00 | 10.39 | 88.68 | 252.80 |
|  | 15:00 | 10.39 | 95.87 | 245.40 |
|  | 16:00 | 10.38 | 104.12 | 245.46 |
|  | 17:00 | 10.37 | 93.85 | 258.28 |
|  | 18:00 | 10.38 | 87.53 | 252.15 |
|  | 19:00 | 10.38 | 89.42 | 256.14 |
|  | 20:00 | 10.39 | 167.37 | 266.11 |
|  | 21:00 | 10.39 | 150.27 | 264.23 |
|  | 22:00 | 10.38 | 170.84 | 259.86 |
|  | 23:00 | 10.39 | 147.98 | 257.29 |
|  | 24:00 | 10.39 | 144.80 | 270.10 |
| 平均 |  | 10.39 | 101.36 | 255.89 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.43 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 32.48 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.29 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 72 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑