山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-6 | 01:00 | 10.38 | 120.25 | 261.39 |
|  | 02:00 | 10.37 | 121.46 | 247.39 |
|  | 03:00 | 10.38 | 114.62 | 252.84 |
|  | 04:00 | 10.38 | 111.57 | 250.78 |
|  | 05:00 | 10.38 | 106.73 | 240.93 |
|  | 06:00 | 10.39 | 111.1 | 236.64 |
|  | 07:00 | 10.38 | 100.31 | 231.74 |
|  | 08:00 | 10.38 | 127.61 | 252.06 |
|  | 09:00 | 10.37 | 104.72 | 258.26 |
|  | 10:00 | 10.37 | 105.44 | 247.36 |
|  | 11:00 | 10.38 | 112.77 | 228.11 |
|  | 12:00 | 10.38 | 109.55 | 266.16 |
|  | 13:00 | 10.37 | 101.05 | 269.70 |
|  | 14:00 | 10.38 | 115.26 | 256.11 |
|  | 15:00 | 10.38 | 105.43 | 250.13 |
|  | 16:00 | 10.37 | 116.44 | 259.00 |
|  | 17:00 | 10.37 | 128.18 | 111.29 |
|  | 18:00 | 10.37 | 147.03 | 210.86 |
|  | 19:00 | 10.36 | 109.98 | 265.40 |
|  | 20:00 | 10.37 | 108.77 | 267.89 |
|  | 21:00 | 10.37 | 97.18 | 273.5 |
|  | 22:00 | 10.38 | 89.56 | 275.24 |
|  | 23:00 | 10.38 | 90.85 | 266.75 |
|  | 24:00 | 10.39 | 104.58 | 272.98 |
| 平均 |  | 10.38 | 110.85 | 248.02 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-6 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.41 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 64.58 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.29 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 83 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑