山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-7 | 01:00 | 10.38 | 92.39 | 273.92 |
|  | 02:00 | 10.38 | 111.27 | 263.74 |
|  | 03:00 | 10.38 | 102.85 | 264.59 |
|  | 04:00 | 10.38 | 107.29 | 268.94 |
|  | 05:00 | 10.37 | 106.46 | 276.61 |
|  | 06:00 | 10.38 | 105.65 | 259.44 |
|  | 07:00 | 10.38 | 109.89 | 263.63 |
|  | 08:00 | 10.37 | 116.58 | 281.59 |
|  | 09:00 | 10.38 | 104.89 | 273.36 |
|  | 10:00 | 10.38 | 102.93 | 256.34 |
|  | 11:00 | 10.38 | 99.27 | 242.55 |
|  | 12:00 | 10.38 | 109.74 | 269.88 |
|  | 13:00 | 10.37 | 95.61 | 268.89 |
|  | 14:00 | 10.38 | 87.47 | 248.82 |
|  | 15:00 | 10.38 | 96.96 | 252.73 |
|  | 16:00 | 10.38 | 94.40 | 255.57 |
|  | 17:00 | 10.38 | 87.00 | 267.06 |
|  | 18:00 | 10.38 | 83.63 | 258.35 |
|  | 19:00 | 10.38 | 87.46 | 246.56 |
|  | 20:00 | 10.38 | 100.08 | 256.48 |
|  | 21:00 | 10.38 | 99.69 | 260.23 |
|  | 22:00 | 10.38 | 103.97 | 247.49 |
|  | 23:00 | 10.37 | 111.13 | 260.96 |
|  | 24:00 | 10.37 | 99.45 | 259.98 |
| 平均 |  | 10.38 | 100.66 | 261.57 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.27 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 24.02 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.92 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑