山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-8 | 01:00 | 10.38 | 89.83 | 267.33 |
|  | 02:00 | 10.37 | 91.08 | 254.05 |
|  | 03:00 | 10.37 | 87.96 | 253.07 |
|  | 04:00 | 10.37 | 85.82 | 260.12 |
|  | 05:00 | 10.38 | 86.28 | 249.83 |
|  | 06:00 | 10.37 | 88.91 | 244.00 |
|  | 07:00 | 10.38 | 86.83 | 245.63 |
|  | 08:00 | 10.37 | 90.64 | 250.07 |
|  | 09:00 | 10.36 | 92.64 | 256.16 |
|  | 10:00 | 10.37 | 91.31 | 246.42 |
|  | 11:00 | 10.38 | 93.66 | 249.67 |
|  | 12:00 | 10.38 | 102.96 | 260.65 |
|  | 13:00 | 10.38 | 109.96 | 269.52 |
|  | 14:00 | 10.38 | 110.17 | 271.60 |
|  | 15:00 | 10.38 | 107.55 | 273.38 |
|  | 16:00 | 10.39 | 112.74 | 268.64 |
|  | 17:00 | 10.39 | 134.94 | 263.12 |
|  | 18:00 | 10.38 | 129.36 | 250.57 |
|  | 19:00 | 10.38 | 142.15 | 255.33 |
|  | 20:00 | 10.37 | 146.88 | 265.26 |
|  | 21:00 | 10.38 | 148.04 | 258.40 |
|  | 22:00 | 10.38 | 144.05 | 244.99 |
|  | 23:00 | 10.38 | 151.10 | 249.50 |
|  | 24:00 | 10.38 | 155.10 | 264.15 |
| 平均 |  | 10.38 | 111.66 | 257.14 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月9日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-8 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.30 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 24.90 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.45 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑