山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-12 | 01:00 | 10.94 | 90.83 | 269.46 |
|  | 02:00 | 10.94 | 72.75 | 262.20 |
|  | 03:00 | 10.93 | 84.66 | 264.74 |
|  | 04:00 | 10.93 | 101.15 | 270.51 |
|  | 05:00 | 10.92 | 108.36 | 278.12 |
|  | 06:00 | 10.92 | 92.41 | 259.73 |
|  | 07:00 | 10.92 | 92.11 | 263.17 |
|  | 08:00 | 10.94 | 112.97 | 265.05 |
|  | 09:00 | 10.93 | 105.76 | 267.52 |
|  | 10:00 | 10.94 | 105.54 | 246.39 |
|  | 11:00 | 10.94 | 125.88 | 229.76 |
|  | 12:00 | 10.94 | 125.53 | 230.95 |
|  | 13:00 | 10.95 | 111.21 | 214.26 |
|  | 14:00 | 10.95 | 120.99 | 210.75 |
|  | 15:00 | 10.94 | 118.72 | 212.51 |
|  | 16:00 | 10.94 | 103.26 | 229.47 |
|  | 17:00 | 10.94 | 76.43 | 275.36 |
|  | 18:00 | 10.94 | 57.96 | 262.09 |
|  | 19:00 | 10.94 | 39.74 | 256.48 |
|  | 20:00 | 10.94 | 61.95 | 264.32 |
|  | 21:00 | 10.94 | 45.25 | 259.62 |
|  | 22:00 | 10.94 | 11.86 | 257.34 |
|  | 23:00 | 10.94 | 8.53 | 246.79 |
|  | 24:00 | 10.94 | 33.78 | 260.55 |
| 平均 |  | 10.94 | 83.65 | 252.38 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月13日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-12 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.46 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 20.17 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.08 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 41 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑