山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-15 | 01:00 | 10.94 | 87.48 | 258.41 |
|  | 02:00 | 10.93 | 89.16 | 251.41 |
|  | 03:00 | 10.95 | 93.59 | 237.54 |
|  | 04:00 | 10.93 | 87.12 | 260.52 |
|  | 05:00 | 10.93 | 90.25 | 267.16 |
|  | 06:00 | 10.93 | 87.92 | 262.93 |
|  | 07:00 | 10.93 | 99.33 | 256.70 |
|  | 08:00 | 10.93 | 109.85 | 252.27 |
|  | 09:00 | 10.94 | 103.96 | 250.95 |
|  | 10:00 | 10.94 | 110.58 | 245.19 |
|  | 11:00 | 10.94 | 101.27 | 241.30 |
|  | 12:00 | 10.94 | 98.05 | 265.87 |
|  | 13:00 | 10.94 | 88.04 | 261.49 |
|  | 14:00 | 10.94 | 97.68 | 290.64 |
|  | 15:00 | 10.95 | 94.6 | 277.06 |
|  | 16:00 | 10.94 | 100.18 | 268.36 |
|  | 17:00 | 10.94 | 78.42 | 276.90 |
|  | 18:00 | 10.94 | 78.62 | 277.25 |
|  | 19:00 | 10.96 | 83.66 | 277.50 |
|  | 20:00 | 10.95 | 91.81 | 292.75 |
|  | 21:00 | 10.95 | 95.56 | 303.38 |
|  | 22:00 | 10.95 | 122.4 | 296.57 |
|  | 23:00 | 10.95 | 99.08 | 288.81 |
|  | 24:00 | 10.95 | 101.48 | 283.12 |
| 平均 |  | 10.94 | 95.42 | 268.5 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.0 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 26.7 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 3.6 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 52 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑