山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-18 | 01:00 | 10.95 | 75.2 | 269.48 |
|  | 02:00 | 10.96 | 58.47 | 275.15 |
|  | 03:00 | 10.95 | 58.78 | 274.66 |
|  | 04:00 | 10.95 | 14.1 | 268.47 |
|  | 05:00 | 10.95 | 15.51 | 282.43 |
|  | 06:00 | 10.94 | 27.43 | 278.77 |
|  | 07:00 | 10.94 | 18.93 | 263.22 |
|  | 08:00 | 10.94 | 74.54 | 265.64 |
|  | 09:00 | 10.94 | 72.99 | 286.63 |
|  | 10:00 | 10.94 | 78.12 | 267.54 |
|  | 11:00 | 10.94 | 83.59 | 271.73 |
|  | 12:00 | 10.95 | 79.96 | 288.44 |
|  | 13:00 | 10.95 | 67.35 | 277.33 |
|  | 14:00 | 10.95 | 53.2 | 274.47 |
|  | 15:00 | 10.94 | 71.81 | 271.06 |
|  | 16:00 | 10.94 | 146.51 | 278.05 |
|  | 17:00 | 10.94 | 28.65 | 285.92 |
|  | 18:00 | 10.94 | 32.91 | 274.44 |
|  | 19:00 | 10.94 | 55.60 | 273.94 |
|  | 20:00 | 10.94 | 75.44 | 279.90 |
|  | 21:00 | 10.94 | 85.96 | 276.21 |
|  | 22:00 | 10.95 | 89.18 | 273.58 |
|  | 23:00 | 10.94 | 82.89 | 275.86 |
|  | 24:00 | 10.94 | 88.17 | 277.15 |
| 平均 |  | 10.94 | 63.97 | 275.41 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-18 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 41.77 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.65 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 37 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑