山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-21 | 01:00 | 10.94 | 89.34 | 277.78 |
|  | 02:00 | 10.95 | 96.04 | 277.13 |
|  | 03:00 | 10.93 | 134.72 | 285.54 |
|  | 04:00 | 10.94 | 213.33 | 296.07 |
|  | 05:00 | 10.94 | 76.93 | 295.19 |
|  | 06:00 | 10.95 | 69.65 | 282.58 |
|  | 07:00 | 10.96 | 97.14 | 286.39 |
|  | 08:00 | 10.94 | 111.25 | 278.34 |
|  | 09:00 | 10.94 | 97.77 | 278.51 |
|  | 10:00 | 10.95 | 100.57 | 283.97 |
|  | 11:00 | 10.96 | 132.72 | 246.53 |
|  | 12:00 | 10.95 | 176.38 | 226.74 |
|  | 13:00 | 10.94 | 116.54 | 277.05 |
|  | 14:00 | 10.95 | 114.70 | 279.40 |
|  | 15:00 | 10.95 | 95.06 | 269.84 |
|  | 16:00 | 10.95 | 107.65 | 282.62 |
|  | 17:00 | 10.95 | 95.54 | 267.40 |
|  | 18:00 | 10.95 | 91.38 | 258.38 |
|  | 19:00 | 10.95 | 102.75 | 272.13 |
|  | 20:00 | 10.95 | 100.63 | 260.78 |
|  | 21:00 | 10.95 | 91.49 | 261.31 |
|  | 22:00 | 10.95 | 90.03 | 265.77 |
|  | 23:00 | 10.96 | 86.71 | 264.94 |
|  | 24:00 | 10.94 | 101.39 | 277.15 |
| 平均 |  | 10.95 | 107.90 | 272.98 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月22日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-21 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.21 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 28.32 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 7.8 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 67 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑