山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-22 | 01:00 | 10.95 | 86.12 | 272.01 |
|  | 02:00 | 10.95 | 71.02 | 257.80 |
|  | 03:00 | 10.95 | 71.77 | 254.44 |
|  | 04:00 | 10.94 | 76.59 | 255.45 |
|  | 05:00 | 10.95 | 74.14 | 271.55 |
|  | 06:00 | 10.95 | 73.32 | 258.06 |
|  | 07:00 | 10.95 | 79.01 | 255.74 |
|  | 08:00 | 10.95 | 74.60 | 264.24 |
|  | 09:00 | 10.95 | 53.84 | 277.81 |
|  | 10:00 | 10.94 | 47.23 | 270.99 |
|  | 11:00 | 10.95 | 39.37 | 268.00 |
|  | 12:00 | 10.94 | 18.79 | 276.61 |
|  | 13:00 | 10.93 | 20.48 | 278.27 |
|  | 14:00 | 10.95 | 86.6 | 285.94 |
|  | 15:00 | 10.93 | 89.95 | 282.02 |
|  | 16:00 | 10.93 | 85.14 | 291.11 |
|  | 17:00 | 10.95 | 94.24 | 277.51 |
|  | 18:00 | 10.93 | 98.53 | 263.11 |
|  | 19:00 | 10.93 | 92.72 | 270.54 |
|  | 20:00 | 10.93 | 91.94 | 274.36 |
|  | 21:00 | 10.93 | 90.60 | 279.30 |
|  | 22:00 | 10.94 | 102.94 | 265.70 |
|  | 23:00 | 10.93 | 104.38 | 279.33 |
|  | 24:00 | 10.92 | 103.17 | 263.95 |
| 平均 |  | 10.94 | 76.10 | 270.57 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-22 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.2 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 22.45 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 5.24 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑