山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-11-25 | 01:00 | 10.92 | 10.78 | 261.87 |
|  | 02:00 | 10.92 | 4.86 | 267.59 |
|  | 03:00 | 10.94 | 5.07 | 265.89 |
|  | 04:00 | 10.93 | 4.88 | 263.29 |
|  | 05:00 | 10.92 | 7.72 | 268.39 |
|  | 06:00 | 10.93 | 11.67 | 267.11 |
|  | 07:00 | 10.91 | 10.55 | 265.55 |
|  | 08:00 | 10.91 | 16.39 | 269.09 |
|  | 09:00 | 10.91 | 13.6 | 276.86 |
|  | 10:00 | 10.91 | 12.35 | 274.59 |
|  | 11:00 | 10.91 | 20.34 | 278.73 |
|  | 12:00 | 10.92 | 11 | 260.14 |
|  | 13:00 | 10.92 | 16.88 | 256.71 |
|  | 14:00 | 10.91 | 37.54 | 273.81 |
|  | 15:00 | 10.92 | 94.85 | 278.09 |
|  | 16:00 | 10.92 | 82.96 | 280.81 |
|  | 17:00 | 10.93 | 82.44 | 284.84 |
|  | 18:00 | 10.93 | 78.43 | 280.01 |
|  | 19:00 | 10.92 | 78.99 | 278.43 |
|  | 20:00 | 10.93 | 98.70 | 289.83 |
|  | 21:00 | 10.92 | 85.21 | 289.22 |
|  | 22:00 | 10.93 | 77.73 | 275.14 |
|  | 23:00 | 10.93 | 81.34 | 274.15 |
|  | 24:00 | 10.92 | 146.11 | 277.46 |
| 平均 |  | 10.92 | 45.43 | 273.23 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年11月26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-11-25 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.47 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 48.4 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.94 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 65 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑