山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-3 | 01:00 | 10.94 | 27.99 | 246.01 |
|  | 02:00 | 10.93 | 11.71 | 232.61 |
|  | 03:00 | 10.93 | 8.72 | 241.10 |
|  | 04:00 | 10.93 | 18.38 | 244.01 |
|  | 05:00 | 10.93 | 19.39 | 229.38 |
|  | 06:00 | 10.93 | 11.57 | 230.22 |
|  | 07:00 | 10.93 | 10.30 | 235.41 |
|  | 08:00 | 10.92 | 20.08 | 234.80 |
|  | 09:00 | 10.92 | 16.20 | 201.37 |
|  | 10:00 | 10.92 | 33.90 | 134.70 |
|  | 11:00 | 10.92 | 78.90 | 198.39 |
|  | 12:00 | 10.92 | 78.75 | 204.44 |
|  | 13:00 | 10.92 | 66.90 | 191.59 |
|  | 14:00 | 10.92 | 36.87 | 219.07 |
|  | 15:00 | 10.93 | 164.30 | 246.01 |
|  | 16:00 | 10.93 | 50.45 | 235.12 |
|  | 17:00 | 10.93 | 11.91 | 235.99 |
|  | 18:00 | 10.93 | 41.82 | 232.95 |
|  | 19:00 | 10.92 | 37.28 | 233.35 |
|  | 20:00 | 10.92 | 111.95 | 243.77 |
|  | 21:00 | 10.93 | 24.13 | 245.05 |
|  | 22:00 | 10.92 | 42.29 | 240.20 |
|  | 23:00 | 10.92 | 18.69 | 242.17 |
|  | 24:00 | 10.92 | 158.95 | 240.64 |
| 平均 |  | 10.93 | 45.89 | 226.59 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-3 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.62 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 37.97 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 6.61 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 83 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑