山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-4 | 01:00 | 10.92 | 47.8 | 248.21 |
|  | 02:00 | 10.92 | 17.94 | 246.28 |
|  | 03:00 | 10.93 | 32.82 | 252.96 |
|  | 04:00 | 10.92 | 16.8 | 266.58 |
|  | 05:00 | 10.91 | 21.03 | 264.98 |
|  | 06:00 | 10.91 | 23.7 | 249.28 |
|  | 07:00 | 10.92 | 14.60 | 240.96 |
|  | 08:00 | 10.91 | 15.96 | 244.11 |
|  | 09:00 | 10.92 | 23.45 | 229.67 |
|  | 10:00 | 10.92 | 34.54 | 227.15 |
|  | 11:00 | 10.92 | 48.67 | 233.86 |
|  | 12:00 | 10.92 | 36.45 | 236.69 |
|  | 13:00 | 10.94 | 9.3 | 227.84 |
|  | 14:00 | 10.94 | 13.46 | 231.18 |
|  | 15:00 | 10.94 | 16.75 | 234.11 |
|  | 16:00 | 10.94 | 12.25 | 221.37 |
|  | 17:00 | 10.95 | 21.01 | 227.20 |
|  | 18:00 | 10.94 | 80.06 | 229.69 |
|  | 19:00 | 10.93 | 36.05 | 230.47 |
|  | 20:00 | 10.93 | 102.64 | 250.76 |
|  | 21:00 | 10.93 | 7.02 | 218.64 |
|  | 22:00 | 10.93 | 9.80 | 228.2 |
|  | 23:00 | 10.92 | 9.17 | 221.81 |
|  | 24:00 | 10.92 | 12 | 226.91 |
| 平均 |  | 10.93 | 27.63 | 237.03 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月5日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-4 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.37 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 42.2 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 8.69 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑