山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-7 | 01:00 | 10.93 | 57.71 | 246.05 |
|  | 02:00 | 10.93 | 25.85 | 247.92 |
|  | 03:00 | 10.93 | 47.59 | 234.84 |
|  | 04:00 | 10.93 | 45.78 | 255.42 |
|  | 05:00 | 10.93 | 17.60 | 240.72 |
|  | 06:00 | 10.92 | 33.67 | 244.72 |
|  | 07:00 | 10.93 | 63.76 | 231.96 |
|  | 08:00 | 10.93 | 97.00 | 248.83 |
|  | 09:00 | 10.93 | 44.94 | 257.37 |
|  | 10:00 | 10.92 | 22.47 | 241.96 |
|  | 11:00 | 10.93 | 7.47 | 178.35 |
|  | 12:00 | 10.95 | 4.09 | 192.76 |
|  | 13:00 | 10.96 | 7.21 | 230.13 |
|  | 14:00 | 10.94 | 20.31 | 240.00 |
|  | 15:00 | 10.96 | 18.23 | 257.59 |
|  | 16:00 | 10.94 | 71.34 | 246.69 |
|  | 17:00 | 10.96 | 52.49 | 239.79 |
|  | 18:00 | 10.96 | 38.68 | 199.12 |
|  | 19:00 | 10.95 | 25.81 | 222.23 |
|  | 20:00 | 10.94 | 22.06 | 128.34 |
|  | 21:00 | 10.95 | 6.72 | 131.99 |
|  | 22:00 | 10.94 | 3.12 | 108.58 |
|  | 23:00 | 10.94 | 3.37 | 114.01 |
|  | 24:00 | 10.93 | 4.74 | 114.80 |
| 平均 |  | 10.94 | 30.91 | 210.59 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-7 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.17 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 29.3 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.22 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 28 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑