山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-10 | 01:00 | 10.97 | 7.52 | 84.112 |
|  | 02:00 | 10.96 | 4.42 | 85.63 |
|  | 03:00 | 10.96 | 6.49 | 82.17 |
|  | 04:00 | 10.96 | 5.38 | 83.88 |
|  | 05:00 | 10.96 | 3 | 80.13 |
|  | 06:00 | 10.97 | 9.63 | 121.47 |
|  | 07:00 | 10.96 | 9.97 | 99.81 |
|  | 08:00 | 10.96 | 9.36 | 89.60 |
|  | 09:00 | 10.96 | 6 | 86.12 |
|  | 10:00 | 10.96 | 4.14 | 70.71 |
|  | 11:00 | 10.96 | 3.73 | 44.15 |
|  | 12:00 | 10.96 | 6.79 | 56.53 |
|  | 13:00 | 10.96 | 3.74 | 50.18 |
|  | 14:00 | 10.96 | 6.75 | 81.08 |
|  | 15:00 | 10.96 | 6.85 | 91.81 |
|  | 16:00 | 10.96 | 4.93 | 90.60 |
|  | 17:00 | 10.97 | 7.6 | 73.31 |
|  | 18:00 | 10.95 | 4.68 | 71.39 |
|  | 19:00 | 10.95 | 5.42 | 70.12 |
|  | 20:00 | 10.95 | 6.11 | 54.50 |
|  | 21:00 | 10.95 | 4.25 | 78.57 |
|  | 22:00 | 10.95 | 108.74 | 72.14 |
|  | 23:00 | 10.94 | 20.03 | 70.82 |
|  | 24:00 | 10.94 | 2.05 | 63.63 |
| 平均 |  | 10.96 | 10.73 | 77.18 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月11日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-10 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.46 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 30.02 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.52 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑