山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-11 | 01:00 | 10.95 | 2.28 | 47.38 |
|  | 02:00 | 10.93 | 1.89 | 56.33 |
|  | 03:00 | 10.95 | 2.78 | 48.11 |
|  | 04:00 | 10.95 | 2.33 | 47.18 |
|  | 05:00 | 10.94 | 2.33 | 61.88 |
|  | 06:00 | 10.94 | 1.81 | 52.05 |
|  | 07:00 | 10.94 | 5.17 | 71.19 |
|  | 08:00 | 10.95 | 2.83 | 91.30 |
|  | 09:00 | 10.94 | 2.45 | 92.21 |
|  | 10:00 | 10.95 | 14.36 | 93.90 |
|  | 11:00 | 10.94 | 2.07 | 80.13 |
|  | 12:00 | 10.94 | 2.60 | 76.00 |
|  | 13:00 | 10.95 | 2.48 | 76.14 |
|  | 14:00 | 10.95 | 2.30 | 82.70 |
|  | 15:00 | 10.95 | 74 | 81.14 |
|  | 16:00 | 10.95 | 2.25 | 74.33 |
|  | 17:00 | 10.95 | 1.4 | 82.33 |
|  | 18:00 | 10.95 | 3.46 | 86.96 |
|  | 19:00 | 10.95 | 1.4 | 83.15 |
|  | 20:00 | 10.95 | 1.6 | 78.89 |
|  | 21:00 | 10.95 | 2.08 | 77.31 |
|  | 22:00 | 10.95 | 2.3 | 80.71 |
|  | 23:00 | 10.95 | 2.29 | 80.67 |
|  | 24:00 | 10.95 | 3 | 82.82 |
| 平均 |  | 10.95 | 5.89 | 74.36 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-11 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.50 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 35.42 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 4.05 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 36 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑