山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-14 | 01:00 | 10.96 | 84.12 | 118.38 |
|  | 02:00 | 10.96 | 119.78 | 131.28 |
|  | 03:00 | 10.96 | 76.43 | 112.99 |
|  | 04:00 | 10.97 | 60.72 | 108.49 |
|  | 05:00 | 10.95 | 65.57 | 108.63 |
|  | 06:00 | 10.94 | 28.63 | 105.59 |
|  | 07:00 | 10.94 | 19.06 | 94.41 |
|  | 08:00 | 10.95 | 99.08 | 107.51 |
|  | 09:00 | 10.96 | 39.24 | 96.58 |
|  | 10:00 | 10.95 | 26.15 | 93.53 |
|  | 11:00 | 10.94 | 107.76 | 104.52 |
|  | 12:00 | 10.95 | 80.61 | 114.59 |
|  | 13:00 | 10.96 | 44.31 | 113.78 |
|  | 14:00 | 10.96 | 46.13 | 104.46 |
|  | 15:00 | 10.96 | 69.85 | 101.55 |
|  | 16:00 | 10.96 | 66.41 | 127.02 |
|  | 17:00 | 10.96 | 48.33 | 156.39 |
|  | 18:00 | 10.94 | 18.34 | 143.44 |
|  | 19:00 | 10.96 | 14.51 | 140.76 |
|  | 20:00 | 10.95 | 38.8 | 135.61 |
|  | 21:00 | 10.96 | 44.82 | 142.86 |
|  | 22:00 | 10.96 | 18.30 | 140.16 |
|  | 23:00 | 10.95 | 24.23 | 135.99 |
|  | 24:00 | 10.95 | 112.98 | 134.31 |
| 平均 |  | 10.95 | 56.42 | 119.70 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月15日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-14 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.32 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 15.27 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.26 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 40 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑