山西兰花清洁能源有限责任公司废气自行监测结果

排放单位mg/m3

| 监测时间 点位与项目 |  | 锅炉烟囱排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 出口烟尘浓度 | 出口SO2含量 | 出口NOx浓度 |
| 2015-12-15 | 01:00 | 10.95 | 47.71 | 130.74 |
|  | 02:00 | 10.95 | 8.09 | 136.86 |
|  | 03:00 | 10.96 | 10.28 | 140.41 |
|  | 04:00 | 10.96 | 8.97 | 126.48 |
|  | 05:00 | 10.95 | 14.01 | 142.52 |
|  | 06:00 | 10.96 | 17.38 | 146.82 |
|  | 07:00 | 10.96 | 14.16 | 137.85 |
|  | 08:00 | 10.96 | 21.88 | 123.69 |
|  | 09:00 | 10.95 | 15.21 | 127.37 |
|  | 10:00 | 10.95 | 17.82 | 154.03 |
|  | 11:00 | 10.95 | 15.71 | 116.75 |
|  | 12:00 | 10.96 | 18.74 | 128.55 |
|  | 13:00 | 10.96 | 16.96 | 155.20 |
|  | 14:00 | 10.96 | 109.39 | 172.02 |
|  | 15:00 | 10.97 | 58.22 | 172.23 |
|  | 16:00 | 10.96 | 14.43 | 173.20 |
|  | 17:00 | 10.96 | 9.61 | 158.95 |
|  | 18:00 | 10.97 | 11.80 | 156.78 |
|  | 19:00 | 10.96 | 11.82 | 155.40 |
|  | 20:00 | 10.95 | 14.28 | 116.73 |
|  | 21:00 | 10.96 | 2.49 | 100.92 |
|  | 22:00 | 10.96 | 9.39 | 109.45 |
|  | 23:00 | 10.96 | 4.27 | 100.15 |
|  | 24:00 | 10.96 | 4.99 | 109.41 |
| 平均 |  | 10.96 | 19.90 | 137.87 |
| 标准限值 |  | 80 | 400 | 400 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  | —— | —— | —— |
| 排放方式 |  | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |
| 备注 |  |  |  |  |

山西兰花清洁能源有限责任公司自行监测结果

公布日期： 2015年12月16日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | 2015-12-15 | 总排水口 | 手工监测 | pH | 8.41 | 6~9 | —— | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | COD | 16.8 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | 氨氮 | 1.55 | <25 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |
|  |  |  |  | 手工监测 | SS | 45 | <150 | mg/L | 是 | —— | 处理后排放 | 巴公河 |  |

审核人：  张建义                                                                填表人：王 剑